## Leia-me
Plano e checklist de manutenção predial — Easy Alert
Modelo gratuito estruturado conforme a ABNT NBR 5674:2024 (Manutenção de edificações — Requisitos para o sistema de gestão de manutenção).
Como usar:
1. Na aba 'Plano de manutenção', apague os itens que a sua edificação não tem e acrescente os que faltarem (o manual da construtora, previsto na NBR 14037, é o ponto de partida).
2. Preencha 'Responsável' e 'Última execução'. As colunas 'Próxima execução' e 'Situação' são calculadas sozinhas.
3. A cada serviço executado, lance uma linha na aba 'Registro de execuções' e arquive a evidência (laudo, ART, nota fiscal ou foto).
4. A aba 'Resumo' mostra quantos itens estão em dia, vencendo e vencidos — leve esse número para a assembleia.
Limites deste modelo:
A planilha não avisa vencimento, não guarda foto e laudo vinculados a cada execução e não sobrevive bem à troca de síndico. Ela organiza o plano; ela não executa a rotina.
As periodicidades são de referência. Valem o manual da edificação, as normas específicas de cada sistema e a legislação do seu município.
Easy Alert — gestão de manutenções prediais ¦ easyalert.com.br ¦ WhatsApp (48) 93618-2406

## Plano de manutenção
# | Grupo | Sistema | Atividade | Periodicidade | Dias | Referência | Responsável | Última execução | Próxima execução | Situação | Evidência arquivada | Observações
1 | Semanal / quinzenal | Reservatórios de água | Verificação de nível, boias e vedação das tampas | Semanal | 7 | NBR 5674:2024 (Anexo A)
2 | Semanal / quinzenal | Gerador | Nível de óleo e combustível, teste de partida | Semanal | 7 | Manual do fabricante
3 | Semanal / quinzenal | Piscina | Análise da água (pH e cloro) e limpeza | Semanal | 7 | Vigilância sanitária local
4 | Semanal / quinzenal | Áreas comuns | Ronda visual: vazamentos, lâmpadas, fissuras novas, portas | Semanal | 7 | Rotina do zelador
5 | Semanal / quinzenal | Bombas (água, incêndio, esgoto) | Alternância/rodízio no painel e verificação de ruído | Quinzenal | 15 | NBR 5674:2024 (Anexo A)
6 | Semanal / quinzenal | Iluminação de emergência | Teste de funcionamento por amostragem | Quinzenal | 15 | NBR 10898
7 | Mensal | Elevadores | Manutenção preventiva por empresa especializada e relatório arquivado | Mensal | 30 | NBR 16083 / contrato
8 | Mensal | Bombas (água, incêndio, esgoto) | Teste de funcionamento com carga e rodízio | Mensal | 30 | NBR 5674:2024 (Anexo C)
9 | Mensal | Gerador | Teste de funcionamento com carga | Mensal | 30 | Manual do fabricante
10 | Mensal | Iluminação de emergência | Teste completo do sistema e autonomia | Mensal | 30 | NBR 10898
11 | Mensal | Extintores | Inspeção visual: lacre, manômetro, validade e acesso desobstruído | Mensal | 30 | NBR 12962
12 | Mensal | Alarme e detecção de incêndio | Teste da central, acionadores e sirenes | Mensal | 30 | NBR 17240 / NBR 5674 (Anexo C)
13 | Mensal | Pressurização de escada | Teste de funcionamento do sistema de ventilação | Mensal | 30 | NBR 14880
14 | Mensal | Portões automáticos | Teste de segurança/antiesmagamento e lubrificação | Mensal | 30 | Manual do fabricante
15 | Mensal | Águas pluviais | Limpeza de ralos, grelhas e calhas (reforçar no período de chuvas) | Mensal | 30 | NBR 5674:2024 (Anexo A)
16 | Mensal | Consumo de água e energia | Leitura e comparação com o mês anterior (indício de vazamento oculto) | Mensal | 30 | Indicador gerencial
17 | Mensal | Documentação | Conferência de vencimentos do mês seguinte e arquivamento de laudos | Mensal | 30 | NBR 5674:2024 (seção 7)
18 | Trimestral | Portas corta-fogo | Lubrificação, teste de abertura/fechamento e molas | Trimestral | 90 | NBR 11742
19 | Trimestral | Caixas de gordura e esgoto | Limpeza geral (ajustar a frequência conforme o uso) | Trimestral | 90 | NBR 5674:2024 (Anexo A)
20 | Trimestral | Playground e academia | Inspeção de fixações, desgaste, ferrugem e piso amortecedor | Trimestral | 90 | NBR 16071 / NBR 5674
21 | Trimestral | Interfone, CFTV e controle de acesso | Teste de imagem, áudio e prazo de gravação | Trimestral | 90 | Contrato do prestador
22 | Trimestral | Quadros elétricos | Inspeção visual: aquecimento, odor, disjuntores desarmados, sinalização | Trimestral | 90 | NBR 5410
23 | Trimestral | Hidrantes e mangueiras | Inspeção de abrigos, esguichos, chaves e desobstrução | Trimestral | 90 | NBR 13714
24 | Semestral | Reservatórios de água | Limpeza e desinfecção com laudo da empresa executante | Semestral | 180 | Legislação sanitária local
25 | Semestral | Cobertura, calhas e rufos | Inspeção de telhas, rufos e vedações antes do período de chuvas | Semestral | 180 | NBR 5674:2024 (Anexo A)
26 | Semestral | Controle de pragas | Dedetização e desratização com certificado | Semestral | 180 | Vigilância sanitária local
27 | Semestral | Instalações de gás | Teste de estanqueidade das áreas comuns por empresa habilitada | Semestral | 180 | NBR 15526
28 | Semestral | Grupo motobomba de incêndio | Teste de pressão e vazão do sistema | Semestral | 180 | NBR 13714
29 | Anual | SPDA (para-raios) | Inspeção e medição ôhmica com laudo e ART | Anual | 365 | NBR 5419
30 | Anual | Extintores | Manutenção/recarga conforme o vencimento de cada unidade | Anual | 365 | NBR 12962
31 | Anual | Mangueiras de incêndio | Ensaio hidrostático conforme a IT do Corpo de Bombeiros do estado | Anual | 365 | NBR 12779
32 | Anual | Quadros elétricos | Reaperto de conexões por profissional habilitado, com registro | Anual | 365 | NBR 5410
33 | Anual | Estrutura (lajes, vigas, pilares) | Verificação de integridade por empresa especializada | Anual | 365 | NBR 5674:2024 (Anexo A)
34 | Anual | Impermeabilização | Verificação de integridade e sinais de infiltração | Anual | 365 | NBR 9575
35 | Anual | Rejuntamentos e vedações | Verificação e reconstituição de juntas e selantes | Anual | 365 | NBR 5674:2024 (Anexo A)
36 | Anual | Fachada | Inspeção de revestimentos, vedações e painéis ACM | Anual | 365 | NBR 5674:2024 (Anexo A)
37 | Anual | Elevadores | Relatório de inspeção anual (RIA), onde a legislação local exige | Anual | 365 | Legislação municipal
38 | Anual | AVCB / CLCB | Acompanhamento do prazo e processo de renovação | Conforme prazo (1 a 5 anos) | 365 | Corpo de Bombeiros do estado
39 | Anual | Programa de manutenção | Revisão do programa e previsão orçamentária do ano seguinte, em ata | Anual | 365 | NBR 5674:2024 (seção 5)
40 | Plurianual | Esquadrias e elementos de madeira/ferro | Tratamento, pintura ou verniz | A cada 2 anos | 730 | NBR 5674:2024 (Anexo A)
41 | Plurianual | Fachada | Lavagem e verificação geral (ou conforme laudo e lei local) | A cada 3 anos | 1095 | NBR 5674:2024 (Anexo A)
42 | Plurianual | Edificação | Inspeção predial por profissional habilitado, com laudo | 1 a 5 anos, conforme lei local | 1825 | NBR 16747
Formulas:
Situação = IF([Última execução]="","Nunca registrada",IF([Próxima execução]<TODAY(),"Vencida",IF([Próxima execução]<=TODAY()+30,"Vence em 30 dias","Em dia")))

## Registro de execuções
Data | Sistema | Atividade executada | Prestador / responsável | Custo (R$) | Evidência (laudo/ART/NF/foto) | Observações

## Resumo
Resumo do plano de manutenção
Itens no plano
Em dia
Vence em 30 dias
Vencidas
Nunca registradas
% do plano em dia
Gasto registrado no período
Leve estes números para a assembleia: '% do plano em dia' e a proporção entre preventiva e corretiva são os dois indicadores que a NBR 5674:2024 pede na gestão.